АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2026 № 97

городской округ Кохма

Об утверждении Порядка действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

в городском округе Кохма на отопительный период 2026-2027 годов

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Ивановской области  от 04.02.2013 №25-п «О создании системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Ивановской области», Уставом городского округа Кохма Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Кохма на отопительный период 2026-2027 годов (прилагается).

# 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа Кохма Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Кохма                                              О.Г. Маннов

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Кохма

от 12.02.2026  № 97

Порядок действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Кохма на отопительный период 2026-2027 годов

Раздел 1. Общие положения

Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее — Порядок) разработан в целях координации действий администрации городского округа Кохма, ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих организаций и диспетчерских служб при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения.

Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и диспетчерскими службами городского округа Кохма.

Основной задачей администрации городского округа Кохма, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и региональным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающих организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей.

В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение в осенне-зимнем периоде (ОЗП) на тепловых сетях, приведшее к полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

К чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения относится авария, повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C).

К чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) муниципального характера относится ЧС, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек.

На основании действующих положений на территории городского округа Кохма в случаях, когда могут возникнуть или возникли ЧС, для соответствующих органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на территории городского округа Кохма может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;

режим ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС.

Применение электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Кохма: в соответствии с абзацем 2 пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте «в» пункта 23 и пунктах 55и 56 требований к схемам теплоснабжения, не является обязательным.

Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

Источники (места) возникновения вероятных аварий:

- тепловые сети МУПП «Кохмабытсервис», ООО «Контур-Т»;

- котельная ООО «Ивановская тепловая электростанция»;

- ТЭЦ-3 филиал Владимирский ПАО «Т Плюс».

Возможные сценарии и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах. | объектовый (локальный) |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | муниципальный |
| Остановка котельной | В результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | муниципальный |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Прорыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и тепло снабжения | муниципальный |
| Повреждение тепловых сетей и сетей водоснабжения | В результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3 | Отключение водоснабжения | св. 1000 | 18 | 24 |

б) на объектах теплоснабжения

|  | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
|  | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
|  | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
|  | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
|  | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для

локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Кохма (далее – КЧС и ОПБ г.о. Кохма), на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – МКУ городского округа Кохма «Единая дежурная диспетчерская служба» (далее – ЕДДС городского округа Кохма) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурных диспетчерских служб организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство операторов.

Раздел 4. Порядок и процедура организации

взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами

теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны:

–	иметь согласованный с администрацией городского округа Кохма порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

  - иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее - АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

  - осуществлять проверку функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

  - иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

  - при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих представителей;

  - производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

  - принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

  - для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отделение МО МВД России ОП № 5 «Ивановский»;

  - доводить до оперативного дежурного ЕДДС городского округа Кохма информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения по форме в соответствии с Приложением к настоящему Порядку.

– при отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась циркуляция воды в системе отопления и температура воды снизилась до +5оС, организация, осуществляющая эксплуатацию, должна производить опорожнение системы отопления (тепловой сети), включая внутридомовые тепловые сети потребителей тепловой энергии, непосредственно подключенные к участку тепловой сети. Соответствующее указание опорожнить внутридомовые сети потребителей тепловой энергии должно быть незамедлительно дано диспетчерской службой теплоснабжающей или теплосетевой  организации, организации эксплуатирующей внутридомовые тепловые сети потребителей тепловой энергии.

Основной задачей АДС теплоснабжающих и теплосетевых организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

Потребители тепловой энергии, организации, обслуживающие жилой фонд и объекты социальной сферы обязаны:

  - принять меры (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

  - информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей оперативного дежурного ЕДДС городского округа Кохма, аварийно-диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления, организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременный слив теплоносителя из системы отопления.

При	поступлении	в	ЕДДС	городского округа Кохма сообщения	о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС городского округа Кохма передает информацию диспетчеру теплоснабжающей, теплосетевой организации. При поступлении в АДС теплоснабжающей, теплосетевой организации сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская	служба теплоснабжающей, теплосетевой организации обязана в минимально короткий срок:

  - направить к месту аварии аварийную бригаду;

  - сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС городского округа Кохма;

  - принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей, теплосетевой организации принимает следующие меры:

  - определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

  - определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

  - определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

  - определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

  - определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации – диспетчер АДС теплоснабжающей, теплосетевой организации, на сетях которой произошла авария;

- после прибытия – руководитель теплоснабжающей, теплосетевой организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории городского округа Кохма, других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС городского округа Кохма по форме в соответствии с Приложением к настоящему Порядку.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей, теплосетевой организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

  - уведомить оперативного дежурного ЕДДС городского округа Кохма об ответственном лице за ликвидацию аварии;

  - вызвать через диспетчерские службы представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

  - обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

  - информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС городского округа Кохма, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории городского округа Кохма.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей, теплосетевой организации по согласованию с Главой городского округа Кохма.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения городского округа Кохма на срок более одних суток, решением Главы городского округа Кохма создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельной, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории городского округа Кохма.

Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организации в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Общую координацию действий АДС теплоснабжающей, теплосетевой организации и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории городского округа Кохма, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС городского округа Кохма.

Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС городского округа Кохма извещает Главу городского округа Кохма.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

  - составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

  - отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

  - организовать предотвращение развития технологического нарушения;

  - принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

  - немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

  - сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

  - сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС городского округа Кохма. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации.

При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации.

Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

  - выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

  - устранение причин аварии, инцидента;

  - исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;

  - отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

  - восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

  - уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

  - сообщение о происшедшем оперативным или административно- техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента, руководству цеха или предприятия.

Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

  - проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

  - производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

  - берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

-	для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки;

-	для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих, теплосетевых организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются локальным правовым актом;

-	к работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Филиал Владимирский ПАО «Т Плюс» на объектах осуществляется круглосуточно дежурство: диспетчерами – 2 человека, аварийно-восстановительными бригадами – 4 бригады общей численностью 14 человек, состав бригад: мастер, слесаря по обслуживанию и ремонту, электросварщики, 99единиц техники, место дислокации - территория ИвТЭЦ-2 г. Иваново.

ООО «Контур Т» на объектах осуществляется круглосуточно дежурство: диспетчерами - 1 человек, аварийно-восстановительной бригадой - 1 бригада, численность 2 человека, 2 единицы техники, место дислокации: территория мкр. Просторный, г.о. Кохма.

ООО «Ивановская тепловая электростанция» на объектах осуществляется круглосуточно дежурство: диспетчерами - 1 человек, аварийно-восстановительной бригадой - 1 бригада,  численность 2 человека, 3 единицы техники, место дислокации: ул. Ивановская, д. 18, г. Кохма.

МУПП «Кохмабытсервис» на объектах осуществляется круглосуточно дежурство: диспетчерами – 1 человек, аварийно-восстановительной бригадой, численностью 7 человек, 2 единицы техники, место дислокации: ул. Ивановская, д. 33, г. Кохма.

Организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами круглосуточное дежурство диспетчеров и аварийно-восстановительных бригад обеспечивают в соответствии с договорами аварийно-диспетчерского обслуживания.

# Раздел 6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Немедленно | АДС РСО аварийные бригады Филиала Владимирский ПАО «Т Плюс», МУПП «Кохмабытсервис», ООО «Контур-Т»,ООО «Ивановская тепловая электростанция». АО Объединенные электрические сети», ООО «Иваново энергосбыт», ООО «Промэнергосеть» |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | аварийно-восстановительные бригады АО Объединенные электрические сети», ООО «Иваново энергосбыт», ООО «Промэнергосеть» Филиала Владимирский ПАО «Т Плюс», МУПП «Кохмабытсервис», ООО «Контур-Т»,ООО «Ивановская тепловая электростанция» |
| 3 | При поступлении сигнала в администрацию городского округа Кохма об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ г.о. Кохма при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 2 ч.00мин. | Председатель КЧС и ОПБ |
| 4 | Проведение заседания КЧС и ОПБ и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» либо «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» (по решению КЧС и ОПБ г.о. Кохма при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(2 ч.00 мин -3ч.00 мин). | Председатель КЧС и ОПБ |
| 5 | Выезд оперативной группы КЧС и ОПБ г.о.Кохма на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч+( 2ч. 30 мин - - 3 час.00 мин) | председатель КЧС и ОПБ |
| 6 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации городского округа Кохма (КЧС и ОПБ) | Ч+3ч.00 мин. | Председатель КЧС и ОПБ |
| 7 | Организация прогнозирования возникновения ЧС и их последствий. Подготовка модели развития ЧС при наихудшем сценарии развития. Координация действий по ликвидации ЧС, привлечение дополнительных сил и средств (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 8 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения муниципального образования; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 9 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения муниципального образования | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 10 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч+3 ч 00 мин. | отдел полиции№ 5 (г. Кохма)МО МВД России «Ивановский» |

Раздел 7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на системе теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств достаточных для решения, поставленных задач в нормативные сроки.

Для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций и их последствий создаются и используются резервы:

- финансовых ресурсов администрации городского округа Кохма;

- материально-технических, инженерных и финансовых ресурсов теплоснабжающих, теплосетевых организаций.

Средства резервного фонда городского округа Кохма направляются на финансовое обеспечение расходов по осуществлению неотложных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и других непредвиденных расходов

Объем резервного фонда устанавливается Решением Городской Думы городского округа Кохма о бюджете городского округа Кохма на соответствующий финансовый год и плановый период и может корректироваться (изменяться) в течение финансового года.

Приложение

к Порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения в городском округе Кохма

на отопительный период 2026-2027 годов

| ИНФОРМАЦИЯ о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении аварийно-восстановительных работ <*> |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Информация |
| 1 | Наименование предприятия |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т.ч.: |  |
|  | - здания и сооружения (в т.ч. жилые); |  |
|  | - социально значимые объекты; |  |
|  | - население; |  |
|  | - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварии, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения повреждения |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон |  |

<*> Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ.